零 食 有 鸣

冷链仓储建设项目

招

标

文

件

发标单位：成都蓉志楚远供应链有限公司
招标内容：冷链仓储建设项目

目录

第一章：招标公告	2

第二章  技术标准及要求、图纸	4

第三章 投标文件格式	19

一、 招标书公告时间	29

二、 投标截止	29

三、 开标	30

第四章：投标人须知内容	30

一、项目概况	30

1. 关于定标方式	30

2. 关于招标文件	30

二、投标单位须知前附表	30

三、投标文件否决性条款摘要	32

1、招标人按招标邀请中规定的时间和地点开标。	34

2、开标时，投标人须由法定代表人或其委托代理人参加视频会议，否则视为该投标人自动弃权。	34

四、评标办法（综合评估法）	34

关于评标和定标	34

- 第一章：招标公告

本招标项目：河南零小鸣供应链管理有限公司冷链仓储建设项目

- 成都蓉志楚远供应链管理有限公司是一家专注休闲食品领域的战略性投资与运营的供应链公司，目前在全国拥有1200家门店，2023年预计新开2500家门店。根据公司业务发展，2023年度需要分别在新津、南充、泸州、重庆、郑州、佛山、茂名、惠州、海口、兰州、南阳等11个城市建设冷库项目，具体见附表四，经公司研究决定在郑州市新郑市健康七路与薛港大道辅路交叉口东北300米普洛斯好想你分拣配送产业园启动一期项目，拟对本项目所需的冷链仓储建设进行招标。

- 招标单位：成都蓉志楚远供应链有限公司

- 招标项目

1．招标条件

1.1本招标项目河南零小鸣供应链管理有限公司建设项目-冷链仓储建设（项目名称），项目业主为成都蓉志楚远供应链管理有限公司，建设资金来自企业自筹资金，项目出资比例为100%，招标人为成都蓉志楚远供应链管理有限公司。项目已具备招标条件，现采用邀请招标的方式对该冷链仓储建设项目进行招标。

2．项目概况与招标范围

2.1 工程地点：郑州市新郑市健康七路与薛港大道辅路交叉口东北300米普洛斯好想你分拣配送产业园

2.2 工程名称：河南零小鸣供应链管理有限公司冷链仓储建设项目
2.3 计划工期：20日历天，具体开工日期以业主发出的书面指令为准。

2.4 招标范围：工程项目包含冷库建设、温湿度系统测点终端采购项目、保温箱400个，施工图所涉及的冷库工程，材料、设备供货、安装、验收。

2.5 质量要求：工程质量等级：合格。产品的安装验收必须以招标人认可的施工图纸、材料检测资料、有关变更的书面文件、国家颁布的施工及验收规范和行业标准为依据。

2.6 承包方式：

2.6.1本工程按工程量清单综合单价（按招标图纸及技术要求）方式报价，总价包干的承包方式。

2.6.2本工程为交钥匙工程，投标方根据图纸理解自行编制工程量清单。内容需涵盖图纸或技术要求所表示或说明的工程项目。

2.6.3《工程量清单》的综合单价已包含风险因素及所有费率,不另行计费。

2.6.4各个系统和材料、设备的检测费用包含在材料中。

2.6.5本工程综合单价包括投标人在投标、工程施工、验收过程中所有的咨询费用。

2.6.6本工程综合单价投标人已充分考虑工地周围环境、交通道路、现场条件、招标文件、承包范围、施工图纸、设计方案，并考虑施工技术措施、安全维护、文明工地施工措施及政府政策变化等因素。合同签订后投标人重新编制施工方案，施工方案中所采取的相关技术措施而增加的费用，由投标人自理。

2.6.7本工程综合单价已包括按国家及地方政府规定需由投标人支付及向政府相关部门缴交的所有费用。

2.6.8本工程综合单价不受市场等外界因素的浮动而调整，除非有招标人要求增加的工程,其综合单价按《工程变更管理》执行，一切由招标人所要求的增加工程，将不会免除投标人所应负的责任。

2.6.9投标人所承包的本工程，非经招标人书面同意，不得随意转包或分包给第三方。

2.6.10施工单位的项目经理须由招标方面试确认，在项目施工过程中不得随意更换。

2.6.11若乙方违反以上承诺，甲方有权采取以下措施：1)、取消或永久取消乙方作为甲方企业客户的资格；2)、甲方可单方面解除双方签署的一切合同。因合同的解除及乙方违反本协议给买方造成损失的，乙方应负责全额赔偿。

3．投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人：

3.1.1须具有独立法人资格，注册资本不低于300万元（含），具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质、具备安全生产许可证。

3.1.2须具有该物资设备的生产商或获得该物资设备生产商出具授权代理书的代理商。必须是行业内公认的工艺、技术和市场占有率领先的生产企业或代理商

3.1.3信誉要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间；

3.1.5投标人应遵守有关的中国法律和规章条例及国家相关的技术质量要求和有关规定。

3.1.6投标人具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可；在国家有关部门或行业的监督检查中无不良记录，与我公司三年内无不良合作记录。

3.1.7投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.1.8投标产品必须是国内名企业的产品

3.1.9类似工程业绩要求：近三年（2020年至今）已完成3个类似项目业绩（单个合同金额在50万元以上）

3.2 本次招标 不接受 联合体投标。

3.3投标人具备一般纳税人资质，按照相关国家规定开具相应总包工程增值税专用发票。

# 第二章  技术标准及要求、图纸

3.1 概述

本技术要求适用于河南零小鸣供应链管理有限公司建设项目-冷库工程项目，包括制造、安装的各项技术要求。承包人除应满足本技术要求外，还应全面阅读其它其他相关的文件、技术规范和可用的图纸，以完全了解其工作的全部内容。若承包人对以下要求有任何疑义，应在投标时向招标方提出，否则视为接受。

3.3 技术要求

3.3.1 总则

A. 本技术标准提出的是最低限度的技术要求,投标人还应满足本要求中未尽描述的，但为保证货物能正常有效运行所需要的技术要求，并提供全新、先进、优质的产品。

B. 投标人应对投标内容所涉及的专利担负责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标人无关。

C. 本招标文件所使用的标准如与投标人执行的标准不一致时，须在投标时列入投标文件，经招标人认可后按较高标准执行。

D. 若投标人没有书面形式对本技术条件提出异议，则意味着中标人提供的货物完全符合本技术条件和国家标准要求；如有异议，不管多少，都应在“技术偏离表”中做出相关说明。

E. 本设备技术要求经招投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

F. 本工程竣工后，中标人须在招标人及相关单位组织下对需求部门进行培训、交底和移交。

G. 投标人须依据图纸相关设计参数，进行深化设计以满足施工的要求。

3.3.2 冷库

A.报价范围

（1）冷库库体（包含地面保温、防潮、防水，库体保温，照明，气压平衡装置等），冷库地面混凝土浇筑另外单列报价。

（2）制冷设备和控制设备（包含压缩机、风机、冷媒、制冷管阀、智能电控箱、声光报警系统等）。

B. 设计要求和需求描述

满足现行食品安全储存要求 ：

一、温湿度系统测点终端采购项目

1、温湿度监测技术需求：

（1）终端点位需求：

| （测点位置需进行验证结果确定布点位置） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 库房名称 | 参考面积 | 测点终端数（个） | 层高（m） |
|  | (详见图纸) |  |  |
| 冷藏库 | 200 | 2 | 4 |
| 冷冻库 | 100 | 2 | 4 |

（2）温湿度监控系统技术要求表

| 需求 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 01 | 投标人需依据仓库现场实际情况进行温湿度自动监测系统方案的设计，方案设计必须符合国家法规政策、监管要求。 |
| 02 | 管理主机与监测终端应采用高可靠的方式连接，实现对食品仓储各监测点环境温湿度的监测。监测终端的安装方式应能防止随意更改。 主机接收终端采集的温（湿）度数据，记录并通过有线方式上报到PC端软件。 |
| 03 | 系统由测点终端、管理主机、不间断电源以及相关软件等组成。 |
| 04 | 各测点终端能够对周边环境温湿度进行数据的实时采集、传送和报警。 |
| 05 | 温湿度监测系统的各个硬件要求应稳定可靠，停电等异常情况时能够保证系统正常运行时间不低于24h。 |
| 06 | 系统应有报警功能，包括温湿度异常报警、断电报警等功能。报警方式应至少包含本地声光报警、短信报警和微信等网络途径报警，此外在各个监控现场或监控室都可拓展声光报警模块。在停电（电脑关机）等异常情况下仍能正常的进行数据监测、记录和报警等工作，保证数据安全性。（短信报警采用4G通讯模式，能兼容5G移动通讯更好） |
| 07 | 监测系统正常情况下每30分钟记录一次数据，超限时自动每2分钟记录一次数据，数据恢复正常后自动变为每30分钟记录一次数据。车辆监测系统应当至少每隔1分钟更新一次测点温湿度数据，在运输过程中至少每隔5分钟自动记录一次实时温度数据。当监测的温湿度值超出规定范围时，系统应当至少每隔2分钟记录一次实时温湿度数据。所生成的监测数据不可更改。 |
| 08 | 系统能够通过网络让经过授权的电脑或手机等移动终端，任意时间、地点查询和下载温湿度监测数据。 |
| 09 | 系统温湿度测量设备的最大允许误差应当符合以下要求： 温度测量范围：-25～0℃最大允许误差：±1℃； 温度测量范围：0℃～40℃最大允许误差为±0.5℃； 湿度最大允许误差：±5%RH。 |
| 10 | 传感器应采用可插拔设计，便于维护和使用，校准操作不影响设备正常运行。 |
| 11 | 管理主机或数据监测终端应具有数据存储和自主管理功能，确保计算机关机或外部供电中断时，监测系统网络管理、数据管理、通讯管理、报警管理等各项功能的正常独立运行。实现温湿度自动监测、自动储存，计算机软件开启后，能够自动补传数据。 |
| 12 | 温湿度监测系统应能够向指定的人员发送报警短信和微信，报警信息接收人员不少于5人。 |
| 13 | 每个测点终端自带自充电式电源，停电后自行续航能力大于10天，管理主机自行续航能力大于2天，主机恢复运行后，可续传全部数据至主机。 |
| 14 | 软件系统应能至少拥有3级用户权限设置，能够根据个人职权范围分配管理权限。具备安全且灵活的用户权限配置功能，可按不同的岗位权限来分配不同的用户权限。 |
| 15 | 软件系统应能够配置库房监测设备、保温箱监测设备参数，包括安装位置、设备编号、预警阈值、报警阈值、数据记录间隔等。 |
| 16 | 软件界面简洁，各测点数据显示清晰，布局图和列表显示可任意切换。 |
| 17 | 软件系统实时数据至少1分钟刷新一次，以保证数据的实时性，数据滞后延迟最多不得大于1分钟。 |
| 18 | 软件系统应能够不限量创建用户，每个用户独立且唯一的用户名密码。 |
| 19 | 软件系统能自动存储设备端回传数据，并能够按照日期、时间、编号等信息进行准确或模糊检索，能够对超限数据进行备注，并且支持导出，导出的数据表能够显示我公司名称。 |
| 20 | 软件系统应支持历史数据曲线分析，将数据通过图表和报表形式进行展现。报表内容至少包括：平均值、最大值、最小值、极差、标准差等基础统计量。表头信息区、各类标线内容支持自定义，标线及数值、曲线名称等支持自定义。 |
| 21 | 系统内报警信息记录，能实现单独查询，支持逐条备注功能，可将产生报警的原因或处理方法等信息手动录入完成注释。每条记录信息完整，包含时间、编号、监测值等属性。增加的信息输入字段填充不得对原有的数据信息造成任何影响。 |
| 22 | 系统应具有数据按日自动备份功能，备份时间可用户自定义。支持通过局域网进行远程备份，防止系统崩溃数据丢失。 |
| 23 | 软件系统需支持审计追踪功能，能够精确的记录登录用户信息、登录时间、操作类别以及对应的具体内容，内容不可更改。 |
| 24 | 提供管理及控制软件终身免费维护与升级服务，保证系统在未来数年内的先进性。 |
| 25 | 保持独立安全运行，不得与温湿度调控设施设备联动，防止温湿度调控设施设备异常导致系统故障的风险。 |
| 26 | 软件能够自由选择时间段，查询所需要时间段内的温湿度数据。导出的温湿度数据可以实现单点或多点均在一个PDF或Excel表格中。 |
| 27 | 系统不得开放温湿度传感器监测值修正、调整功能，防止随意调整，造成监测数据失真。 |
| 28 | 系统在停电（温控电脑关机）等异常情况下，仍能正常工作，保证数据安全性，同时在系统断电情况下，温湿度超限也能发出断电报警短信。 |

2.验证要求

|  | 技术要求 |
| --- | --- |
| 29 | 投标单位需有仓库验证、冷藏车验证、保温箱验证、温湿度自动监测系统验证以及温湿度测定位置确认相关的经验，并有国内食品企验证项目的成功案例。 |
| 30 | 投标时，投标单位应提供验证方案，方案须全面完整，系统科学。 |
| 31 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，安排到我方现场服务的技术人员有丰富的项目验证项目实施经验，可配合我方开展验证相关培训、协助完成审计检查的现场支持等技术工作。 |
| 32 | 投标单位能够承诺验证服务响应时间，确保各项验证项目按计划完成。非本地投标单位参与投标的，需在四川省当地设有常年服务机构。 |
| 33 | 验证服务项目内容及要求必须达到《食品经营质量管理规范》及其附录的各项要求。 |
| 34 | 终端安装前，提供温湿度布点设置的验证，验证数据不低于连续48小时。 |
| 35 | 用于布点验证的仪器，探头应有校准证书，并提供复印件； |
| 36 | 终端安装后，应对温湿度监测系统功能进行验证，确保符合相关要求。 |
| 37 | 各温湿度监测终端设备应能提供三方机构（具备CNAS认证）校准合格报告。 |
| 38 | 验证文件： 服务前需先提供验证方案，验证方案需经过使用方确认及批准。验证方案根据每一项验证工作的具体内容及要求分别制定，包括验证的实施人员、对象、目标、测试项目、验证设备及监测系统描述、测点布置、时间控制、数据采集要求，以及实施验证的相关基础条件。 根据验证实施操作流程要求，提供验证实施培训记录、各项目验证实施操作记录等相关文件； 验证完成后，出具验证报告，包括验证实施人员、验证过程中采集的数据汇总、验证使用设备合格证明、各测试项目数据分析图表、验证现场实景照片、各测试项目结果分析、验证结果总体评价等内容。 |
| 39 | 操作手册提供中文标注说明和操作规程，说明和规程中应列出日常保养所需行为和步骤。 |
| 40 | 设备供应商负责所有技术指导和人员培训，包括：操作、维护、参数设置、性能及问题解答；到达使用人员可以独立操作的结果。 |
| 41 | 供应商提供现场培训，包括培训的文字资料和讲义等相关资料，且必须为中文书写。参加培训人员由需方确定。 |

3.售后服务要求

|  | 技术要求 |
| --- | --- |
| 42 | 所有设备至少具备二年以上的质保。质保期至验收合格之日起。质保期内免费上门保修。 |
| 43 | 质保期内，供应商所供货物和工作内容出现任何问题，负责无偿维修或更换，所更换的设备或部件，需延长质保期限。 |
| 44 | 超过质保期，维修只收取材料的成本费。投标方应在投标文件中说明其技术承诺和售后服务的方式和方法。 |
| 45 | 供应商终身提供维修、维护服务；响应时间在4小时内，24小时内登门维修，并说明零部件的供货周期及价格； |
| 46 | 备件齐全，提供中英文的仪表和备件清单，包括名称、供应商、范围、精度信息等； |
| 47 | 在设备使用寿命内，供应商应保证设备零配件的供应，并提供优惠供应的承诺； |
| 48 | 对主要的零部件、易损件、规格件等应该全部列出；仪器需要的耗材提前说明；对于需要定期更换的配件、试剂、耗材等必须列出名称和更换周期； |
| 49 | 提供可满足一年设备运行需要的易损零部件及清单（包括报价）。 |
| 50 | 偏离要求：投标人对本需求文件中的项目要求条款予以确认，有偏离的做对应的详细说明，并填报《技术偏离表》。本需求文件为最低要求，如有更高配置请加以说明。 |
| 51 | 本需求文件作为合同的补充条款，与合同具有同等效力，作为验收的依据。 |

二、冷库工程

1、设计要求和需求描述

| 序号 | 要求内容 |  |  | 必需/期望 | 符合性确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 冷库组成及面积 |  |  | 必需 | □是 □否 |
|  | 功能间名称 | 面积（㎡） | 温控范围 |  |  |
|  | 冷藏 | 200 | 冷藏0℃至10℃ |  |  |
|  | 冷冻 | 100 | 冷冻-18℃至-25℃ |  |  |
|  | 面积总计：300㎡ |  |  |  |  |
|  | 数据来源：仓库布局图（实际面积以实地测量为准） |  |  |  |  |
| 1.2 | （空载/满载）库温稳定性要求：-10℃到45℃室外温度下，冷库冷藏温度达到0℃到10℃，冷冻温度达到-18℃到-25℃。 |  |  | 必需 | □是 □否 |
| 1.3 | （空载/满载）库温均一性要求：库内各点之间温度差异不大于±2℃； |  |  | 必需 | □是 □否 |
| 1.4 | 冷风机化霜通过设定压缩机的累积运行时间，除霜温度应控制冷库温度在合格范围内，并且库内不能产生冷凝水。 |  |  | 必需 | □是 □否 |
| 1.5 | 食品冷库的制冷设备采用两套独立系统一用一备的形式，自动轮值运行，发生故障时自动切换。 |  |  | 必需 | □是 □否 |

2  用户需求

2.1  库房板材需求

| 序号 | 要求内容 | 必需/期望 | 符合性确认 |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.1.2 | 钢板涂层：亚光、无毒、无异味、耐腐蚀，且具有良好的防虫鼠功能。 | 必需 | □是 □否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3 | 提供库板的面板质量证明证书及聚氨酯板的防火检测报告，防火等级符合国家消防要求的B1级阻燃 | 必需 | □是 □否 |
| 2.1.4 | 安装结合面不允许有外露的隔热材料，接缝采用密封胶处理。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.1.5 | 库板外表面应平整、光洁、无划伤、无锈蚀、便于清洁。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.1.7 | 在提高隔热板机械强度时，不允许降低隔热效果或出现冷桥。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.1.8 | 库板间的密封材料应在温控范围内保持良好的密封性能。 | 必需 | □是 □否 |

2.2  库门需求

| 序号 | 要求内容 | 必需/期望 | 符合性确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 缓冲间（库内大门），见 02.2.2冷库门要求；库外大门采购保温滑升门（甲供），需与第三方分包商做好保温密封对接。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.2.2 | 冷库门采用手动聚氨脂彩钢冷库滑轨平移门：尺寸（宽x高）: 1500mm×2200mm；门板厚：100mm ；门框及五金件采用铝合金或不锈钢；库门密封处处理平整圆滑，库门带有应急机械开锁门装置 ，保证在库内任何情况下都可以打开；库门需防冻，防止库门被冻结影响开闭；冷库门需要做好密封，关闭后不得出现冷气泄漏。 | 必需 | □是 □否 |

2.3  库体附件需求

| 序号 | 要求内容 | 必需/期望 | 符合性确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | 库内灯具应防潮、防尘，防爆，LED灯，同时配置应急照明灯，断电时能应急照明。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.3.2 | 在工作面的光照度需达到150勒克斯，以满足货物进出和取存的要求。 | 期望 | □是 □否 |
| 2.3.3 | 所有管线穿过库体隔热板的孔洞，均需做防潮密封和隔热保温处理，并使表面光滑。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.3.4 | 线管端口需密封处理，做密封和隔热保温处理，有效防虫防鼠。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.3.5 | 气压平衡装置：平衡窗，带防结露、结冰装置。 | 必需 | □是 □否 |

2.4  地面处理需求

| 序号 | 要求内容 | 必需/期望 | 符合性确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1 | 地面保温：用2层50mm厚的XPS挤塑板错缝满铺，挤塑板保温密度≥30KG/m³，抗压强度≥150KPA，阻燃等级B2级。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.4.2 | 地面防潮隔汽：保温完成后需做防潮处理。防潮层采用丙纶卷材、隔汽层采用塑料薄膜。 | 必需 | □是 □否 |

2.5  压缩机组需求

| 序号 | 要求内容 | 必需/期望 | 符合性确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | 制冷压缩机品牌采用国际一线品牌：如德国比泽尔、艾默生、谷轮压缩机及同等品牌。冷凝方式：风冷。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.5.2 | 风机组配置设计：根据库房体积确定风机组配置。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.5.3 | 压缩机制冷剂采用环保型制冷剂，如R404A、R507。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.5.4 | 制冷机组具有自主检测系统，如：制冷剂泄露报警、机组高低压异常报警等。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.5.5 | 制冷系统管道及保温全部采用无缝紫铜管及B1级阻燃保温棉。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.5.6 | 电气系统元件采用国际一线品牌如施耐德、ABB、西门子，线路采用金杯塔牌国标纯铜芯线。所有线路需穿镀锌桥架或KBG管。或者二线品牌 | 必需 | □是 □否 |
| 2.5.7 | 户外机组需有护罩，可达到物理保护且不影响其正常运行散热。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.5.8 | 设备调试必须按规范程序进行。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.5.9 | 设备工作环境条件：-10 到 45℃。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.5.10 | 制冷系统具有设计合理的温度自动监控、控制系统。冷库应控制在5℃±2℃且温度分布均匀，库内各温度点在同一时间内最大温差不超过2℃，仪表的显示允许误差为±0.2℃。冷库内探头的温度允许±0.5℃误差。 | 必需 | □是 □否 |

2.6  安全报警需求

| 序号 | 要求内容 | 必需/期望 | 符合性确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1 | 超温报警； | 必需 | □是 □否 |
|  | 断电报警； |  |  |
|  | 压缩机超压报警； |  |  |
|  | 融霜失效报警； |  |  |
|  | 相序错相报警； |  |  |
| 2.6.2 | 报警范围：变送器就地蜂鸣报警，控制室声光报警，管理员手机短信报警。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.6.3 | 所有活动部件都要提供安全警示标志 | 必需 | □是 □否 |
| 2.6.4 | 应当提供合适的接地(双接地,空气处理器主体框架和电动机)。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.6.5 | 控制箱应具备以下功能：显示设备及其系统的运行状态，各控制参数，故障报警与警告。紧急停机：控制柜上应有紧急停机按钮，且可以让操作者在正常的操作位置触摸到。当按下该键时，设备应能够立即停机，当复位该键时，设备应进入待机状态。可实现备用机轮值切换，故障自动切换。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.6.6 | 提供室外、室内机组防振垫。任何适用地方用防火防水防潮的方式连接。 | 必需 | □是 □否 |

2.7  电力配电要求

| 2.8服务需求 序号 | 要求内容 | 必需/期望 | 符合性确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7.1 | 图纸、最终安装的控制图表，包括星三角形连接线/或启动器，电线的接线编号，制造，所有使用组件的类型/规格等，都应放在控制面板门的背后。 | 期望 | □是 □否 |
| 2.7.2 | 图纸需提供三份复印件并包含维修手册。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.7.3 | 控制柜：控制柜应该是全封闭的墙壁安装类型，控制柜配置门锁。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.7.4 | 电器元件： 所有部件额定功率是380/220伏特。断路器应该和机组功率匹配，小型断路器应该为其特定的任务正确规定,对设备提供足够的保护。跳闸容量应适合当地系统状况。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.7.5 | 组件安装：全部装置均应整洁地排列、固定在控制箱底盘。指示灯,电压表、电流表和压力表等设备必须可见，所有设备的操作按钮，如启闭开关或按钮、报警取消按钮、预留开关等应 该安装在内室的门上。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.7.6 | 控制板的内部配线要求在一个塑料线槽内配置，并有盖板盖上。 线槽和开关设备的布局：线槽通过开关末端，沿着接线板。线路中要求无接头，所有来自特定导管的电线模块必须集合在一起，避免接线板和导管引入装置的纵横交叉。 安装在门上的设备接线要求整洁成束，并用塑料带捆扎起来，电线要求垂直或水平的安装，转弯的地方为直角、整洁。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.7.7 | 接线模块：采用重型、硬塑料类型，缠绕到一个牢靠的轨道。所有的控制线路(多股绞合线)在所有的末端应该有插口线箍弯曲到所有终端器末端指向继电器、接线板、仪器仪表等。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.7.8 | 标志和标签：接线板和设备的每一个连接器应该永久编号，和另外每个电线连接处应有相应的编号。这些编号也应该出现在最终的接线图上。整个布局能追踪电路，控制板上所有设备应根据功能单独标示。标示卡用螺丝拧到面板 或重要的设备上，不可采用胶带标签。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.7.9 | 电机：所有的电机应该完全遵守相关标准和最新的修改文件。由于周围环境温度和高度的要求它们的固定负载状态不能低于满载需求。电机轴承只能球形或者滚轴,完全密封或者带有油脂润滑剂。 所有电机应该完全封闭或者电机是处在一个保 护等级很高的环境中，应相应地选择电机。通电后自启运行。 | 必需 | □是 □否 |

| 序号 | 要求内容 | 必需/期望 | 符合性确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.8.1 | 设计：设计方案、图纸 | 必需 | □是 □否 |
| 2.8.2 | 测试：工厂测试、客户现场验收测试。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.8.3 | 收货：在客户现场交货。资料：配件合格证、仪器仪表校正证明书、材质证明（以及防火等级证明）提供库板的面板质量证明书及聚氨酯板的防火检测报告。 满足《消防检测验收》。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.8.4 | 供应商对需方人员进行现场培训，通过培训应能达到如下效果：操作人员能独立操作设备。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.8.5 | 设备维修人员经过培训，能对设备常见故障进行维修，并能按照设备维护方法对设备进行维护。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.8.6 | 需要有施工技术人员配合第三方的GSP验证工作。 | 必需 | □是 □否 |

2.9验收要求

| 序号 | 要求内容 | 必需/期望 | 符合性确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.9.1 | 供应商提供文件清单，包含但不限于部件清单、易损清单、安装图、出厂合格证、随机配件、主机材质和材质证明和操作维护手册等。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.9.2 | 协助业主完成该冷库项目GSP认证。 | 必需 | □是 □否 |
| 2.9.3 | 供应商提供说明书清单，包含但不限于电子和纸质版的操作说明书、机械和电子部分说明书等。 | 必需 | □是 □否 |

- 三、保温箱需求

| 名称 | 容积/L | 材质 | 数量/个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保温箱 | 40 | / | 400 |

- 四、2023年度预计建设工程

| 仓库 | 功能名称 | 面积/㎡ |
| --- | --- | --- |
| 新津 | 冷藏 | 300 |
|  | 冷冻 | 100 |
| 南充 | 冷藏 | 200 |
|  | 冷冻 | 100 |
| 泸州 | 冷藏 | 150 |
|  | 冷冻 | 100 |
| 郑州 | 冷藏 | 200 |
|  | 冷冻 | 100 |
| 佛山 | 冷藏 | 200 |
|  | 冷冻 | 100 |
| 茂名 | 冷藏 | 200 |
|  | 冷冻 | 100 |
| 海口 | 冷藏 | 200 |
|  | 冷冻 | 100 |
| 重庆 | 冷藏 | 200 |
|  | 冷冻 | 100 |
| 惠州 | 冷藏 | 200 |
|  | 冷冻 | 100 |
| 南阳 | 冷藏 | 200 |
|  | 冷冻 | 100 |
| 兰州 | 冷藏 | 200 |
|  | 冷冻 | 100 |

# 第三章 投标文件格式

（项目名称）          招标

投标文件

（商务部分）

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托的代理人：        （签字）

投标人地址：

年       月      日

一、投标函及投标函附录

（一）、投标函

（招标人名称）:

1．我方已仔细研究了河南零小鸣供应链管理有限公司建设项目-冷链仓储建设项目招标文件的全部内容，愿意以人民币￥       元 （大写：              元）的投标总报价，承担并完成河南零小鸣供应链管理有限公司建设项目-冷链仓储建设项目文件所规定的施工工作，直至成品妥善保护至竣工验收后交付贵公司，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方确认：上述投标金额已包括所有因本工程而引起的全部费用，其中包括且不限于材料购买及运输费、损耗、保险费、装卸费、二次及多次搬运费、加工及安装费、物价上涨差价、税金、利润及一切临时及永久性的工程费用，除工程变更所引起的造价增减以及按合同文件的规定可以调整的费用外，无论在任何情况下，我方绝不会以任何理由再向贵公司提出任何其他费用的请求。

3、如果我方中标，我方将保证在接到开工通知书后，按时或提前竣工并交付我方承包范围内的全部工程，并按合同的要求交付全部工程资料和竣工图。同时，我方还保证我方的产品质量及工程质量都将达到合格等级。

4、我方同意在从规定的开标之日起  90 天的投标文件有效期内严格遵守本投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。

5、我方理解，贵公司不一定接受最低价投标或可能收到的任何投标书的约束；同时也理解，贵公司不承担我方的任何投标费用。

6、如我方中标，我方将完全响应招标文件和合同的所有内容。

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

电话：

传真：

年    月    日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 天数: 日历天 |  |
| 3 | 质量标准 |  |  |
| 4 | 缺陷责任期 | 个月 |  |
| 5 | 合同条款 | 完全响应 |  |
| 6 | 履约担保 | 完全响应 |  |

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月   日

经营期限：

姓名：           系                                （投标人名称）的法定代表人（职务：             电话：                ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

三、授权委托书

本人        （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改＿       （项目名称）         标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知”前附表3.3.1规定的“投标有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：

（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件

（2）委托代理人身份证复印件

投  标  人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

委托代理人：                      （签字）

联系电话：         （固定电话）       （移动电话）

年     月     日

四、工程量清单

（投标人按招标文件按以下格式自行编制工程量清单）

| 序号 | 项目名称 | 规格型号/参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、库体部分（含地面） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、制冷系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、管路系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、电气系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、税费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、此报价含税、运输、保管、安装、安全文明施工等一切费用

2、各专业内的产品规格根据实际需要可以增减调整

六、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册资本 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工人数 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：后附营业执照、通过的各种认证证书的复印件。

七、近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 |  |  |  |
| 发包人名称 |  |  |  |
| 发包人地址 |  |  |  |
| 发包人联系人 |  | 联系电话 |  |
| 合同价格 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |
| 承包范围 |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |
| 项目经理 |  | 身份证号 |  |
| 技术负责人 |  | 身份证号 |  |
| 总监理工程师 |  | 联系电话 |  |
| 项目简要描述 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

注：1.类似项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录复印件。

（项目名称）          招标

投标文件

（技术部分）

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托的代理人：          （签字）

投标人地址：

年   月   日

八、 施工组织设计

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优计划；

（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

（4）施工安全措施计划；

（5）文明施工措施计划；

（6）施工场地治安保卫管理计划；

（7）施工环保措施计划；

（8）冬期和雨期施工方案；

（9）施工现场总平面布置（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；

（10）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作（按第二章“投标人须知”规定）、材料计划和劳动力计划；

（11）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

（12）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（13）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；

（14）与发包人、监理及设计人的配合；

（15）招标文件规定的其他内容。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

二、项目管理机构

1.项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

2.主要人员简历表

主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：(1)“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证、身份证、职称证复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证复印件；其他主要人员应附职称证(执业证或上岗证书)复印件。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。

- 招标书公告时间

- 招标书公告时间：2023 年 4月 7日

- 发标书领取方式：招标文件——附件自行下载

- 投标截止

- 投标截止时间： 2023年4月18日 9:00 前

- 投标方式：邮寄纸质版标书为准

招标文件答疑时间：   2023年4月17日17:00前

答疑人员：王杨  电话：18011495183

- 递交投标文件地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区益州大道北段555号1栋2单元30层3001-3007号

- 递交投标文档联系方式：郭虹 电话：17765559767邮箱：guohong@cdlsym.com

- 开标

- 开标时间：具体时间将另行通知 （以郭虹通知为主）

- 开标地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区益州大道北段555号1栋2单元30层3001-3007号

- 开标顺序：随机开标、以通知为准

- 讲标参与：投标人享有20分钟线下讲标/答疑（需要准备PPT、公司介绍、服务方案、合作案例、报价单）

- 第四章：投标人须知内容

- 一、项目概况

## 1. 关于定标方式

本次招标采用综合评估法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

## 2. 关于招标文件

2.1本招标文件仅适用于本次招标邀请中所叙述的项目。

2.2招标文件的澄清和修改

招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少两日前，以书面形式通知招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

招标文件收受人如果要求招标人对招标文件作澄清，或者认为有重要条款无法接受，可以在提交投标文件截止时间至少两日前以书面方式通知招标人。

- 二、投标单位须知前附表

| 序号 | 名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标单位名称 |  | 名称：成都蓉志楚远供应链管理有限公司 |
| 2 | 项目名称 |  | 木质托盘采购项目招标 |
| 3 | 项目地点 |  | 详见招标内容 |
| 4 | 招标内容 |  | 详见招标公告 |
| 6 | 货期 |  | 分批到货,按实际订单内容交付 |
| 7 | 质量要求 |  | 质量标准：满足符合技术条件和国家、行业相关规定； 关于质量要求的详细说明见第五章“技术标准和要求” |
| 8 | 投标单位资质条件 |  | 投标申请人须是在中华人民共和国境内依法注册，持有有效的营业执照（三证合一），品牌代理证或授权； 符合招标项目在投标单位经营范围； |
| 9 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 10 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 11 | 投标单位提出问题的截止时间 |  | 收到招标文件1工作日内 |
| 12 | 招标单位书面澄清的时间 |  | 收到问题1工作日内 |
| 13 | 分包 |  | 不允许 |
| 14 | 投标截止时间 |  | 参照招标公告。 |
| 15 | 签字或盖章要求 |  | (1)所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 (2)所有要求盖章的地方都应加盖投标单位单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 （3）投标文件格式中要求投标单位“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人投标，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 |
| 16 | 投标文件份数 |  | 正本一份，副本一份；投标文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准；但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标单位自行承担。 本次投标为纸质投标形式，不接受任何电子投标。 |
| 17 | 装订要求 |  | 投标文件的正本和副本一律用A4复印纸（图、表及证件可以除外）编制和复制。 投标文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。投标文件应严格按照第六章“投标文件格式”中的目录次序装订；若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。 投标文件中的证明、证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。 |
| 18 | 投标文件的包装和密封 |  | 投标文件正本和副本可分开包装。 每一个包装都应在其密封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖单位章(鲜章) |
| 19 | 封套上写明 |  | 招标单位名称：成都蓉志楚远供应链管理有限公司 项目名称：×××项目招标 投标单位名称：×××（公司名称）+联系人及电话） 投标文件在开标前不得开启 |
| 20 | 递交投标文件地点 |  | 参照招标公告。 |
| 21 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 22 | 开标时间和地点 |  | 参照招标公告。 |
| 23 | 开标程序 |  | 密封情况检查：由招标单位委派的代表检查其投标文件的密封情况。 开标顺序：随机 |
| 24 | 评标委员会的组建 |  | 由招标单位组建 |
| 25 | 评标办法 |  | 综合评估法 |
| 26 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 27 | 编页码和小签 | 不要求 |  |
| 28 | 招标代理服务费 | / |  |
| 29 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。即： (1)单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 (2)开标记录表中记录的投标报价、投标文件中投标函的投标总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，三者应完全一致（按要求小数点后四舍五入的除外）。 |  |
| 30 | 中标价 | 以中标的投标单位在投标函中的投标总报价为准,中标价格超过项目预算5%视为废标。 无论是采用综合评估法还是经评审的最低投标价法，都不保证报价最低的投标单位中标，也不解释原因。 |  |
| 31 | 确定中标单位 | 招标单位按照评标委员会推荐中标候选单位的顺序确定中标单位。 |  |
| 32 | 合同履行过程中物价波动引起的价格调整 | 不调整。 |  |
| 33 | 招标文件内容冲突的解决及优先适用次序 | 招标文件中招标单位编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以公平的原则进行处理。 |  |
| 34 | 招标文件解释 | 招标单位自行编写的内容由招标单位解释。 |  |
| 35 | 投标文件的 真实性要求 | 投标单位所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。 投标单位声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。 如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作废标处理；中标候选人确定后发现的，招标单位和招投标行政监督部门可以取消中标候选人或中标资格。 |  |

- 三、投标文件否决性条款摘要

提示投标单位、评标委员会和定标委员会：

1、本节是本招标文件（含招标文件的补充、修改或澄清文件）中涉及的所有否决性条款的汇总。否决性条款包括：投标文件的不予受理（开标会）、无效标（初步评审）和废标（详细评审）。

2、投标文件中没有本节所述情形之一的，不得作否决处理。

3、本招标文件其他章节中有关否决性条款的阐述与本节不一致的，以本节内容为准。

| 否决性情形 | 否决性条款摘要 |
| --- | --- |
| 开标会上，投标文件不予受理的情形（由招标单位负责判定） | 1、投标单位少于三个的。 |
|  | 2、在投标截止时间以后送达的，或者未送达指定地点的； |
|  | 3、投标单位未按招标文件规定的方式提交投标文件的； |
|  | 4、提供样机，未通过我公司对样品的检测或检测未合格的； |
| 初步评审中有关无效标的情形（由评标委员会负责判定） | 1、未按招标文件规定填写和提交《投标函》的，或《投标函》上未加盖投标单位公章的，或未经法定代表人或其委托代理人签字的，或内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |
|  | 2、投标文件各卷（资信标、技术标、商务标）未按要求加盖投标单位公章的，或未经法定代表人或其委托代理人签字的，或由委托代理人签字但未随投标文件一起提供“法定代表人授权书”原件扫描件的； |
|  | 3、投标单位的投标报价是可变动价格的，或包含了价格调整要求的，或投标报价中提供两个（含两个）以上的报价且未声明哪个有效的； |
|  | 4、投标设备主要技术参数，必须满足招标内容，否则视为废标； |
| 详细评审中有关废标的情形（由评标委员会负责判定） | 1、投标单位以他人的名义投标或出现串通投标、弄虚作假投标嫌疑的； |
|  | 2、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； |
|  | 3、投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标单位书面确认后具有约束力。投标单位不接受修正价格的，其投标作废标处理。 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 |
|  | 4、明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，投标单位不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，或者被评标委员会认定为低于其个别成本的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的； |

## 注明：

## 关于投标费用

## 1、投标人须承担与投标有关的自身的所有费用，包括招标文件工本费、投标文件准备以及投标文件寄送费用等。无论投标结果如何，招标人在任何情况下不承担任何类似费用。

## 关于开标

## 1、招标人按招标邀请中规定的时间和地点开标。

## 2、开标时，投标人须由法定代表人或其委托代理人参加视频会议，否则视为该投标人自动弃权。

- 四、评标办法（综合评估法）

## 关于评标和定标

本项目对投标人的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准和内容详见招标文件中的资格审查文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。招标人和评标委员会不向投标人解释落标原因，不退还投标文件。

4.1 第一轮：技术评分

招标小组首先根据供应商的响应文件及技术商务承诺，按照附件中《技术标评分表》由招标小组进行技术评分。

4.2第二轮：总价筛选

4.2.1核算评标基准价，各投标人不含税总价的算术平均值作为评标基准价（核算时去掉最高报价及最低报价）。

4.2.2超出评标基准价15%投标人直接淘汰；（说明：各供应商报价均按照抵扣增值税后的不含税总价为准）

6.3第二轮：综合评分

4.3.1 总价评分：根据各供应商不含税总价B与评标基准价A的偏差率进行计算、赋分；

4.3.2综合评分：总价评分和技术评分按照5:5的权重比例计算综合评分。

4.3.3 将各供应商按综合评分排序，综合评分排序前三名的供应商入围。

6.4 议标、定标

4.4.1  评标委员会与入围供应商逐个沟通价格、服务、维修维保等关键内容，最终确定本年度中标供应商，签订年度合作框架协议。